用户需求书

说明：

- 1.标注“★”号条款为实质性条款，凡标有"★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。供应商要特别加以注意，必须对此应答并完全满足这些要求，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按报价无效处理。

- 2.标注“▲”号条款为重要技术参数，作为评分依据，但不作为实质性条款。

- 3.没有标注特殊符号条款为一般条款，供应商须按要求对其进行响应，当出现负偏离，对应项将予以扣分，不会按报价无效处理；若要求提供证明材料，还须按要求提供证明材料，否则予以扣分。

- 项目概况

- 1.项目概况

| 采购内容 | 项目限价 |
| --- | --- |
| 速冻二楼改造配置2间醒发房 | 51万元 |

2.交货地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家利口福食品有限公司。

▲3.交货期：60个日历天内完成设备供货、安装调试。

▲二、醒发房配置技术要求

| 序号 | 名称 | 功能配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 醒发房尺寸 | 外尺寸约L9100xW5400xH2500 | 2间 |  |
| 1 | 醒发房库体L9100xW5400xH2500 | 聚氨酯发泡100mm厚，发泡密度40kg/m³ 阻燃材料，墙体双面0.6不锈钢304压筋，天花为单面不锈钢304另一面为彩钢板。 | 2间 |  |
| 2 | PLC自动控制系统 | 自动控制温度±1°C（温度控制范围环境温度——50°C），湿度±3%RH（湿度控制范围50——98%RH,PID控制加温加湿，降温采用冰水降温，防止底下温度高，多种工艺储存，温湿度监视曲图储存15天/下载，（电脑监控连接端口），变频器调节风量。 | 2套 | 在触摸屏上显示每间醒发房的醒发时间、温度、湿度当前值、报警故障文字提示及加温，加湿、风永工作状态。 |
| 3 | 温湿度传感器 | 精度：温度±0.1°C 湿度±2%RH | 2套 |  |
| 4 | 蒸汽控制系统 （比例阀控制） | 比例阀根据温度和湿度的变化自动调节蒸汽比例大小，保持室内温湿度稳定，蒸汽减压阀保持蒸汽压力稳定，蒸汽管道连接选用304不锈钢无缝管，配100目不锈钢过滤器，蒸汽减压阀，比例阀，蒸汽阀选用三片式球阀，压力表、疏水阀。 | 2套 |  |
| 5 | 高效集中散热器 | 盘管选用￠16*2.0不锈钢304无缝管，框架选用304不锈钢2.0mm板材，高效散热片选用青铝翅片集成块， 耐压0.6MPa。 | 2台 |  |
| 6 | 内循环中央送风柜 | 所有内循环空气经过风机集中送风，让所有空气温度完全一致集中出风，出风风机运行时左右摇摆分风器时刻左右风量大小变换，使空气均匀，电压380v，功率4.2kw，风量18000m³/H，风机及外壳全部304不锈钢。 | 2台 |  |
| 7 | 循环风道 | 不锈钢304材质1.0mm厚，由天花上面将风均匀输送到醒发房下面中间吸风，左右上下出风，出风分布均匀。 | 2套 |  |
| 8 | 自动开关门 | 左右合拢自动门，门厚50mm中间聚氨酯发泡保温，四周有密封条，电动同步带传动方式，进车时自动感应开门，出车时人工按钮开关门。 | 5套 | 工作模式自动感应开关门或手动控制开关门可切换。 |
| 9 | 降温冷凝器 | 所有内循环空气经过冷凝器集中加降温，避免蒸汽加热温度偏高起到良好稳定效果。盘管选用￠16*2.0不锈钢304无缝管，框架选用304不锈钢2.0mm板材，高效散热片选用青铝翅片集成块， 耐压0.6MPa。 | 2台 |  |
| 10 | 5匹冰水机 | 要求醒发房运行时通过降温来稳住醒发房的温度不会超高，要求水温能保持在15°C左右 ，风机吸风要吸室内无粉尘的空气，安装在天花上面，要求不能有滴水，在触摸屏上显示水的温度和阀门开关状态。4kw，380v 制冷量13kw（风冷）风量7000m³/H，自动控温。 | 2台 |  |
| 11 | 蒸汽排水 | 蒸汽排水要通过汽水分离器将蒸汽排到蒸柜排气管里，将水排到下水道里，只能出水不能出蒸汽，预埋排水使用不锈钢304无缝管。 | 1项 |  |
| 12 | 三防照明灯 | 单管LED15w，外形尺寸：L1200*W80*H60 | 6套 | 国际知名品牌 |
| 注：醒发房库顶不能积附水滴，以免水滴落到产品表面，造成产品外观不良。 |  |  |  |  |

三、配置说明

- ▲1.醒发房地面铺砌和预留排水，此土建工程全部由采购人负责。供应商负责蒸汽分气缸到醒发房的蒸汽管道及保温（采用不锈钢蒸汽管，不锈钢板包扎），并负责醒发房库板墙体、天花吊顶、导风板及房内的自动恒温、恒湿醒发装置的配套及安装调试。

- ▲2.醒发房结构部份详细说明

（1）采用柜式离心风机，304不锈钢机壳及风叶，可拆式安装；

（2）采用304不锈钢上、下导风1.0及0.8mm厚,拆装方便,易于清洁；

（3）恒温系统采用无缝不锈钢铝翅片式换热器；

（4）配密封式三防灯，选用国际知名品牌；

（5）四周墙边防撞装置选用¢32*1.2mm厚不锈钢防撞管；

（6）每间醒发房配置自动左右开门，规格：W1000xH1960；

（7）醒发房天花吊顶，单面304不锈钢0.6mm厚，另一面为彩钢板0.6mm厚，中间聚胺脂发泡密度40公斤。天花100mm厚；醒发房库体墙，双面304不锈钢0.6mm厚，中间聚胺脂发泡密度40公斤，墙板100厚。

▲3.醒发房蒸汽控制系统说明

- 选用1寸及6分选用进口知名品牌比例蒸汽阀；

- 配有管道疏水系统，选用进口知名品牌疏水阀，保证进入蒸柜蒸汽的纯净度；

- 选用1寸及6分知名品牌三片式蒸汽卡式球阀；

- 选用不锈钢过滤器，一百目过滤；

（5）高压部份采用2.5mm(加温￠32,加湿￠25)304不锈钢无缝管道并配高压表连阀1套，低压部份采用加温￠32*2.5mm不锈钢卫生级无缝管道，加湿￠25*1.2厚304不锈钢管，并配低压表连阀1套；

（6）蒸汽加压阀选用进口知名品牌蒸汽减压阀；

（7）蒸汽压力表选用知名品牌。

▲4.醒发房电控配置

（1）选用进口知名品牌温、湿度感应探头；

（2）PLC主控元件：CPU、模拟模块等、触摸屏、主要电器元件、变频器选用施耐德、欧姆龙、三菱、西门子等或同等级品牌；

（3）电箱等级要求IP45级，进出线为下进下出，上面和侧面密封不能有缝隙；

（4）循环风机选用304不锈钢离心风机，国产优质品牌；

（5）自动门电机选用优质知名品牌；

（6）冰水机选用国产优质品牌，压缩机选用国际知名品牌；

（7）照明灯选用国际知名品牌三防LED照明灯具；

（8）比例阀选用国际知名品牌

（9）角座阀传感器选用国际知名品牌

▲5.醒发房功能说明

（1）左右合拢开关门，进车是自动感应开门，进去后设定时间自动合拢，人按开关出来；

（2）醒发房循环风为外置一台风机集中蒸汽加温、加湿，冰水降温；

（3）循环风布置为上下和左右出风，中间吸风，风的方向为左右忽大忽小变换让内部空气左右晃动达到无空气停留死角，要求内部整体均匀，最高点和最低点±1°C；

（4）阀门控制为比例阀PID控制，根据设定的温度、湿度值自动调节蒸汽流量大小，让温湿度保持持续稳定；

（5）自行编辑、储存醒发工艺标准配方，随时切换使用；

（6）温湿度变换曲线显示并储存，可以用U盘读取打印，储存量大于20天，20天后系统将自动刷新最前面一天始终20天的保存记录；

（7）支持以太网PTC协议；

（8）前后触摸屏蒸车计时醒发，输入蒸车编号和醒发时间，醒发结束后报警提示车号醒发已结束；

（9）环境温度精度为到±1℃，温度控制范围为环境温度—50℃；

（10）环境湿度精度为到±2-3%，湿度控制范围为50—98%RH；

（11）醒发时间结束报警、电机故障报警、温湿度信号报警；

（12）阀门开启比例刻度显示，角座阀开关显示；

（13）冰水温度显示。

▲6.操作

采用触屏操作，简单易操作，安全可靠。

四、响应报价的组成

响应报价为人民币报价，响应报价应包含但不限于以下费用：货款、安装调试、搬运、吊装、随机零配件、标配工具、运输保险、垃圾清运、验收、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。供应商成交后不得再向采购人收取任何其它费用。

五、货物要求

1.货物选配应科学、合理，满足使用寿命长、技术成熟及市场保有量多的设备，最低标准必须满足技术参数，具备成熟、安全可靠、环保节能的性能要求。

2.供应商提供的货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件应齐全。设备来源渠道合法。

3.项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

4.供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如货物和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用教材、说明书、电路图纸、原理框图等。

5.供应商应提供满足货物保修期内正常使用的备品备件（如有），其费用应包括在合同金额之内。

6.供应商提供的货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7.供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

8.供应商负责将全部货物运送到现场货物运至采购人指定的使用现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运、包装及保险等环节，费用均由供应商负责。

六、安装调试

▲1.供应商负责将所有货物运送至采购人指定的地点，并安排专门的技术人员到安装现场负责安装（涉及到搬运、吊装等)和调试工作、培训操作。本项目所有货物应包含正常运行所需的相关连接配件，采购人不另行支付任何费用。安装调试期间所涉及的施工材料及垃圾自行清理带走。

2.货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

3.供应商依照竞争磋商文件的要求，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合竞争磋商文件规定，由此造成的损失由供应商承担。

七、验收要求

1.验收时间：货物到达后，由采购人和供应商共同验收。

2.验收标准：供应商提供的货物符合合同相关条款及采购人使用要求，符合国家或行业所颁布的最新产品质量标准。

八、售后服务

▲1.质量保证期（简称“质保期”）：三年或以上，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

2.质保期的起始计算日期为货物通过验收合格交付使用日，质保期所产生的一切费用均包含在合同价款中。

3.质保期内货物发生任何非人为原因造成的故障和损坏，由供应商负责免费提供维护、维修服务。

4.质保期内，供应商在接到采购人故障信息后4小时内响应，一般问题在24小时内到达现场解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在48小时解决或提出明确的解决方案，报采购人同意后实施，其费用由供货商承担。

九、结算要求

1.支付方式：合同签订后支付预付款（合同金额30%），验收合格后支付验收款（合同金额65%），自验收合格一年后支付质保金（合同金额5%）。

2.供应商向采购人提供13%增值税专用发票，经采购人审核无误后再向供应商支付相应货款。